金安广场变配电系统设施设备年度

维护保养服务项目

招 标 文 件

招标编号：2024-11-26

招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二四年十一月

目录

- 项目概况及投标报名 ..................................3

- 投标人资格要求.......................................5

- 评标办法.............................................9

第四章  投标文件格式.........................................12

金安广场变配电系统设施设备年度维护保养服务项目

招标公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对金安广场变配电系统设施设备年度维护保养服务项目进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名

一、项目名称及内容

1、招标编号：JAWY-2024-11-26

2、项目名称：金安广场变配电系统设施设备年度维护保养服务项目

3、项目地点：合肥市庐阳区肥西路2997号

4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：金安广场位于合肥市庐阳区肥西路2997号,由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不再对项目具体事项进行描述。

7、招标内容：金安广场变配电系统设施设备年度维护保养工作。

8、服务期限：本次招标比选服务期限三年，合同一年一签，合同续签须经甲方考核合格，双方均无异议后续签（合同服务期内，服务费用每半年一次的支付方式，即每年的维保服务满6个月后第一次支付，满12个月后第二次支付）。

9、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2024 年 11 月  29   日11：30分时止。

三、开标时间：2023年   12  月  3  日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场项目物业办公室。

五、拦标控制价： 壹万陆仟元整/年（¥：16000.00元/年整）

六、业务咨询地址：合肥市肥西路2999号金安广场物业管理服务中心。

联系人：王先生，电话：0551-62915166。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、服务项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省金安物业管理有限责任公司

2024年11月 26 日

附件：

第二章 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、投标人资质条件：

（1）具有独立法人资格，具备独立企业法人资格（含外商企业分支机构）。必须具有在有效期内的法人营业执照和安全生产许可证、承装(修、试)电力设施许可证、建筑企业资质证书，公司成立不低于3年。

（2）须具备独立承担民事责任的能力。

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理近三年（自2021年1月1日起至今）有行贿犯罪行为的；

（3）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

（4）投标人近三年内（自2021年1月1日起至今）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3、营业执照经营范围中必须含有变配电系统维修、维保、安装、检测等相关内容，须具备履行合同所必须的设备专业技术能力。

二、招标技术要求

1、服务内容

| 序号 | 原件名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 巡检排查 | 环境检测 | 试验维护 | 故障排除 | 技术指导 | 运行报告 | 能效分析 | 绝缘检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV室外开关线路 | 台 | 套 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 2 | 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 3 | 低压柜 | GCK | 台 | 12 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |
| 4 | 直流屏 |  | 台 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 5 | 电池屏柜 |  | 台 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |
| 6 | 变压器 | SGB10 | 台 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 低压连锁保护系统 |  | 套 | 1 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 8 | 软件维护 |  | 套 | 1 | √ |  | √ | √ | √ | √ |  |  |
| 9 | 高压绝缘工具 |  | 套 | 1 |  | √ |  |  |  |  |  | √ |

2、服务明细

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 维 保 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压进线柜/联络柜 | GCS | 台 | 4 | 1、低压连锁二次回路检查：检查二次回路的接线端子是否有松动现象，仪表、指示灯显示是否正常。2、机械、电气连锁功能是否完好。 |  |
| 2 | 低压电容补偿柜 | GCS | 台 | 4 | 1、无功补偿器的参数设定是否符合要求，2、电容柜的手动和自动投切是否正常。 |  |
| 3 | 低压出线柜 | GCK | 台 | 12 | 1、开关机构工作是否正常。2、二次回路的接线端子是否有松动现象，仪表、指示灯显示是否正常。3、出线端子衔接部分有无松动等。 |  |
| 4 | 变压器 | 干式变压器 | 台 | 3 | 1、主回路检查：检查铜牌接触面是否有氧化，固定螺栓是否有松动，铜牌和断路器接触面是否完好，接地螺栓是否有松动。2、二次回路检查：检查二次回路的散热风扇是否能正常开启，温控器的温度是否正常，二次保护线是否有松动。3、针对变压器进行一系列的耐压试验，观看变压器的温升情况，并记录存档。 |  |
| 5 | 直流屏 | 65A | 台 | 2 | 1、检查直流屏二次回路是否符合高压继电保护的使用要求。2、检查电池组柜输出电压是否符合要求、电池段子接触是否良好。 |  |
| 6 | 高压进线柜/联络柜 | KYN28A-12 | 台 | 4 | 1、主回路检查：检查铜牌接触面是否有氧化，固定螺栓是否有松动，铜牌和框架断路器接触面是否完好，动静触头、穿墙套管是否氧化，绝缘子是否有放电现象，避雷器是否完好。2、二次回路检查：检查二次回路的接线端子是否有松动，综保、仪表、指示灯显示是否正常。机械、电气连锁功能是否完好，高压电压互感器、互感器外壳是否有开裂或放电现象。3、高压设备线与线之间绝缘检测，ABC三相与外壳之间绝缘检测，且提供绝缘报告存档备查。 |  |
| 7 | 高压出线柜 | KYN28A-12 | 台 | 4 | 1、主回路检查：检查铜牌接触面是否有氧化，固定螺栓是否有松动，铜牌和框架断路器接触面是否完好，动静触头、穿墙套管是否氧化，绝缘子是否有放电现象，避雷器是否完好。2、二次回路检查：检查二次回路的接线端子是否松动，仪表、指示灯显示是否正常。机械、电气连锁功能是否完好，高压电流互感器外壳是否有开裂或放电现象。3、高压设备线与线之间绝缘检测，ABC三相与外壳之间绝缘检测，且提供绝缘报告存档备查。 |  |
| 8 | 高压PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 | 1、主回路检查：检查铜牌接触面是否有氧化，固定螺栓是否有松动，铜牌和框架断路器接触面是否完好，动静触头、穿墙套管是否氧化，绝缘子是否有放电现象，避雷器是否完好。2、二次回路检查：检查二次回路的接线端子是否有松动，仪表、指示灯显示是否正常。机械、电气连锁功能是否完好，高压电压、电流互感器外壳是否有开裂或放电现象。3、高压设备线与线之间绝缘检测，ABC三相与外壳之间绝缘检测，且提供绝缘报告存档备查。 |  |
| 9 | 高压计量柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 | 1、主回路检查：检查铜牌接触面是否有氧化，固定螺栓是否有松动，铜牌和框架断路器接触面是否完好，动静触头、穿墙套管是否氧化，绝缘子是否有放电现象，避雷器是否完好。2、二次回路检查：检查二次回路的接线端子是否有松动，仪表、指示灯显示是否正常。机械、电气连锁功能是否完好，高压电压、电流互感器外壳是否有开裂或放电现象。3、高压设备线间绝缘检测，ABC三相与外壳之间绝缘检测，且提供绝缘报告存档备查。 |  |
| 10 | 高压进线户外主备电源电缆 | 240mm² /90mm² | 路 | 2 | 主线路接触端子检查：固定螺栓是否有松动，触头是否有氧化现象，线与线之间绝缘检测，ABC三相与外壳之间绝缘检测，且提供绝缘报告存档备查。 |  |
| 11 | 高压进线户外主备杆顶开关 |  | 套 | 2 | 高压户外开关检查：检查户外高压开关运行状况是否良好。 |  |

注：（1）一外网10KV开关接入点的下桩头至金安广场变配电房14台10KV高压配电柜、3台电力变压器、及低压配电系统故障排查、检测维修。

（2）每月至少委派二名技术人员到用户单位查看上述设备设施一次隐患排查，故障排除，维护保养，检测实验，做好记录建立台账，并提出合理化建议，接受供电部门的督查。

（3）每年对甲方10KV高压柜、电缆、变压器，绝缘安全工器具等高压设备进行一次综合维护，耐压检测，并出据设备检测报告，存档备查且接受供电部门的督查。

（4）紧急情况随叫随到（一般在30～40分钟赶到），非特除情况在接到故障电话后，一般应在3小时内派技术人员到达现场，查明原因组织力量排障故障。

三、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场物业服务中心。

2、联系人：张先生  电话：0551-62915166。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2024年 11 月  29   日11:30分。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

第三章  评标细则

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：技术综合分 65分，商务价格分 35分，以最高得分中标。

- 1、综合部分65(分)

| 序号 | 评审项目 | 评审标准及依据 | 分值 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 技术力量 | ①持有承装四级、承修四级、承试四级（含）及以上资质证书的每项的2分，计6分。②持有电力工程施工总承包叁级及以上资质证书的，得3分。③至少提供3名以上维保工作人员的高压电工证（其中须含特种电缆证、特种高压试验证）及近6个月的社保证明，且参加维保人员已购买不少于100万元/人的人身意外险的得6分。低于3名不得分；本项最高15分。 | 0-15分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 企业业绩 | 至少提供3个金额在1.5万元以上的配电系统维保服务合同复印件，3个以下不得分，每有1个业绩得3分，最高得9分。 注：须提供业绩合同，时间以合同签订时间为准。需提供能反映项目名称、合同金额、合同内容、签约主体、签订时间的维修保养合同，否则不得分。 | 0-9分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质证书 | 已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，获得“重合同守信用企业认证证书”的，每个资质得1分，最高得4分。 | 0-4分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 服务承诺 | 投标人接到甲方紧急报抢修时，承诺在45分钟内赶到现场处理相关故障的，得5分；接到正常报修时，投标人承诺在2个小时内赶到现场处理相关故障的，得2分；当甲方设备严重故障，暂无法完成维修，投标人承诺能够采取临时措施保障甲方供电的，得10分；本项合计17分 | 0-17分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务方案 | 综合比较投标人拟提供的整体服务方案进行评审，好得15-20分，一般得10-14分，差得9-0分。 | 0-20分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  | 65分 |  |  |  |  |  |

备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。

2、 报价部分(分值：35分)

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 分值 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价评审（满分35 分） 1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 2）报价得分计算：最高响应限价 供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价； 3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算； 4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 当 P≥0 时，得分=35-P*100×1 # 当 P<0 时，得分=35+P*100×0.5 注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。 | 0-35分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 35分 |  |  |  |  |  |

3、投标人总得分

投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。

4、中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。

5、比选分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 技术分 | 价格分 | 总分 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

- 6、比选委员会签名：

# 第四章 投标文件格式

金安广场变配电系统设施设备年度维护保养服务项目

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2024年     月    日

### 一、开标报价一览表

| 项 目 名 称 | 金安广场变配电系统设施设备年度维护保养服务项目 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元/年 小写： 元/年 （精确到小数点后两位） |
| 服务期限 | 本次招标期限为三年，合同一年一签。 |
| 服务质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年11月  日

二、投标报价表（格式）单位：元（人民币）

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压进线柜/联络柜 | GCS | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 低压电容补偿柜 | GCS | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 12 |  |  |  |
| 4 | 变压器 | 干式变压器 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 直流屏 | 65A | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 高压进线柜/联络柜 | KYN28A-12 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 高压出线柜 | KYN28A-12 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | 高压PT柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 高压计量柜 | KYN28A-12 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 高压进线户外主备电源电缆 | 240mm²/90mm² | 路 | 2 |  |  |  |
| 11 | 高压进线户外主备杆顶开关 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总价款（大小写）： 整（小写：￥ 元）/每年（含 %增值税专票） |  |  |  |  |  |  |  |

三．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年11 月   日

### 四．投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。